## IED
IED Dijital ve Analog Bilgiler
|  | İstenen Bilgi-Komutlar | Birimi | Veri tipi | Adres Yapısı Bilgisi
[5 empty] | CASDU2 | CASDU1 | IOA3 (Gerilim Sev.) | IOA2 (Hücre No) | IOA1 (Sinyal Adresi) | ASDU
ANALOG GİRİŞLER | 1 | Ia (1. Faz akımı) | A | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 128 | 2031744
| 2 | Ib (2. Faz akımı) | A | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 129 | 2031745
| 3 | Ic (3. Faz akımı) | A | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 130 | 2031746
| 4 | Ie (Toprak akımı) | A | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 170 | 2031786
| 5 | Van (Faz-Nötr gerilimi) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 131 | 2031747
| 6 | Vbn (Faz-Nötr gerilimi) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 132 | 2031748
| 7 | Vcn (Faz-Nötr gerilimi) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 133 | 2031749
| 8 | Vab (Fazlararası gerilim) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 134 | 2031750
| 9 | Vbc (Fazlararası gerilim) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 135 | 2031751
| 10 | Vca (Fazlararası gerilim) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 136 | 2031752
| 11 | P (Aktif Güç) | MW | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 137 | 2031753
| 12 | Q (Reaktif Güç) | MVAR | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 141 | 2031757
| 13 | S (Görünür Güç) | VAR | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 145 | 2031761
| 14 | f (frekans) | Hz | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 149 | 2031765
| 15 | Wp+ (enerji tüketim) | kWh | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 151 | 2031767
| 16 | Wp- (enerji üretim) | kWh | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 152 | 2031768
| 17 | Wq+ (endüktif enerji) | kVarh | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 153 | 2031769
| 18 | Wq- (kapasitif enerji) | kVarh | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 154 | 2031770
| 19 | PF (güç faktörü) |  | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 150 | 2031766
DİJİTAL GİRİŞLER | 20 | Bara Ayırıcısı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point information, Type 31) | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 2031617
| 21 | Hat Ayırıcısı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point information, Type 31) | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 2031619
| 22 | Toprak Ayırıcısı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point information, Type 31) | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 2031620
| 23 | Kesici Konum Bilgisi (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point information, Type 31) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2031616
| 24 | Röle Arıza | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 51 | 2031667
| 25 | Röle Haberleşme Hatası | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 | 2031678
| 26 | Röle Genel Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 32 | 2031648
| 27 | Ani Aşırı Akım-1 Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 33 | 2031649
| 28 | Ani Aşırı Akım-2 Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 34 | 2031650
| 29 | Gecikmeli Aşırı Akım Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 | 2031651
| 30 | Ani Toprak-1 Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 36 | 2031652
| 31 | Ani Toprak-2 Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 37 | 2031653
| 32 | Gecikmeli Toprak Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 38 | 2031654
| 33 | Yönlü Aşırı Akım Açma-1 |  | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 | 2031659
| 34 | Yönlü Aşırı Akım Açma-2 |  | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 44 | 2031660
| 35 | Yönlü Toprak Aşırı Akım Açma-1 |  | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 45 | 2031661
| 36 | Yönlü Toprak Aşırı Akım Açma-2 |  | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 2031662
| 37 | Açma Devresi Arıza (TCS) | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 48 | 2031664
DİJİTAL ÇIKIŞLAR | 38 | Kesici Kumanda (Aç-Kapat) | - | DC (Double command, Type 46) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2031616
| 39 | Röle LED Reset | - | SC (Single command, Type 45) | 0 | 0 | 31 | 0 | 95 | 2031711

## YAGÇH
Yük Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi için Dijital Bilgiler
| İstenen Bilgi-Komutlar | Birimi | Veri tipi | Adres Yapısı Bilgisi
|  |  |  | CASDU2 | CASDU1 | IOA3 (Gerilim Sev.) | IOA2 (Hücre No) | IOA1 (Sinyal Adresi) | IOA
1 | YÜK Ayırıcı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point info, Type 31) | x | y | 31 | 3 | 9 | 2032393
2 | YÜK Ayırıcı Komutu (Devrede-Devredışı) | - | DC (Double command, Type 46) | x | y | 31 | 3 | 9 | 2032393
3 | Toprak Ayırıcısı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point info, Type 31) | x | y | 31 | 3 | 4 | 2032388

## IED Trafo
IED TRAFO Hücreleri için Sinyaller
|  | İstenen Bilgi-Komutlar | Birimi | Veri tipi | Adres Yapısı Bilgisi
[5 empty] | CASDU2 | CASDU1 | IOA3 (Gerilim Sev.) | IOA2 (Hücre No) | IOA1 (Sinyal Adresi) | IOA
ANALOG GİRİŞLER | 1 | Ia (1. Faz akımı) | A | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 128 | 2031744
| 2 | Ib (2. Faz akımı) | A | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 129 | 2031745
| 3 | Ic (3. Faz akımı) | A | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 130 | 2031746
| 4 | Ie (Toprak akımı) | A | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 170 | 2031786
| 5 | Van (Faz-Nötr gerilimi) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 131 | 2031747
| 6 | Vbn (Faz-Nötr gerilimi) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 132 | 2031748
| 7 | Vcn (Faz-Nötr gerilimi) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 133 | 2031749
| 8 | Vab (Fazlararası gerilim) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 134 | 2031750
| 9 | Vbc (Fazlararası gerilim) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 135 | 2031751
| 10 | Vca (Fazlararası gerilim) | kV | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 136 | 2031752
| 11 | P (Aktif Güç) | MW | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 137 | 2031753
| 12 | Q (Reaktif Güç) | MVAR | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 141 | 2031757
| 13 | S (Görünür Güç) | VAR | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 145 | 2031761
| 14 | f (frekans) | Hz | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 149 | 2031765
| 15 | Wp+ (enerji tüketim) | kWh | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 151 | 2031767
| 16 | Wp- (enerji üretim) | kWh | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 152 | 2031768
| 17 | Wq+ (endüktif enerji) | kVarh | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 153 | 2031769
| 18 | Wq- (kapasitif enerji) | kVarh | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 154 | 2031770
| 19 | PF (güç faktörü) |  | FLOAT (Type 36) | 0 | 0 | 31 | 0 | 150 | 2031766
DİJİTAL GİRİŞLER | 20 | Bara Ayırıcısı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point information, Type 31) | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 2031617
| 21 | Hat Ayırıcısı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point information, Type 31) | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 2031619
| 22 | Toprak Ayırıcısı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point information, Type 31) | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 2031620
| 23 | Kesici Konum Bilgisi (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point information, Type 31) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2031616
| 24 | Röle Arıza | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 51 | 2031667
| 25 | Röle Haberleşme Hatası | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 | 2031678
| 26 | Röle Genel Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 32 | 2031648
| 27 | Ani Aşırı Akım-1 Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 33 | 2031649
| 28 | Ani Aşırı Akım-2 Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 34 | 2031650
| 29 | Gecikmeli Aşırı Akım Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 | 2031651
| 30 | Ani Toprak-1 Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 36 | 2031652
| 31 | Ani Toprak-2 Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 37 | 2031653
| 32 | Gecikmeli Toprak Açma Bilgisi | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 38 | 2031654
| 33 | Yönlü Aşırı Akım Açma-1 | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 | 2031659
| 34 | Yönlü Aşırı Akım Açma-2 | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 44 | 2031660
| 35 | Yönlü Toprak Aşırı Akım Açma-1 | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 45 | 2031661
| 36 | Yönlü Toprak Aşırı Akım Açma-2 | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 2031662
| 37 | Açma Devresi Arıza (TCS) | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 0 | 31 | 0 | 48 | 2031664
| 38 | Termik(Sargı Sıcaklık) Açtı | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 31 | 31 | 0 | 22 | 2031638
| 39 | Termik(Sargı Sıcaklık) Alarm | - | SPI (Single point information, Type 30) | x | y | 31 | 0 | 21 | 2031637
| 40 | Bucholz Açtı | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 31 | 31 | 0 | 24 | 2031640
| 41 | Bucholz Alarm | - | SPI (Single point information, Type 30) | 0 | 31 | 31 | 0 | 23 | 2031639
| 42 | Yağ Seviyesi Alarm | - | SPI (Single point information, Type 30) | x | y | 31 | 0 | 27 | 2031643
DİJİTAL ÇIKIŞLAR | 43 | Kesici Kumanda (Aç-Kapat) | - | DC (Double command, Type 46) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2031616
| 44 | Röle LED Reset | - | SC (Single command, Type 45) | 0 | 0 | 31 | 0 | 95 | 2031711

## STKH
Sigortalı Trafo Koruma Hücresi için Dijital Bilgiler
| İstenen Bilgi-Komutlar | Birimi | Veri tipi | Adres Yapısı Bilgisi
|  |  |  | CASDU2 | CASDU1 | IOA3 (Gerilim Sev.) | IOA2 (Hücre No) | IOA1 (Sinyal Adresi) | IOA
20 | YÜK Ayırıcı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point info, Type 31) | x | y | 31 | 21 | 9 | 2037001
21 | YÜK Ayırıcı Komutu (Devrede-Devredışı) | - | DC (Double command, Type 46) | x | y | 31 | 21 | 9 | 2037001
22 | Toprak Ayırıcısı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point info, Type 31) | x | y | 31 | 21 | 4 | 2036996
23 | Termik(Sargı Sıcaklık) Açtı | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 21 | 22 | 2037014
24 | Termik(Sargı Sıcaklık) Alarm | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 21 | 21 | 2037013
25 | Bucholz Açtı | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 21 | 24 | 2037016
26 | Bucholz Alarm | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 21 | 23 | 2037015
27 | Yağ Seviyesi Alarm | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 21 | 27 | 2037019

## Ölçü
Ölçü Hücresi Dijital Bilgiler
| İstenen Bilgi-Komutlar | Birimi | Veri tipi | Adres Yapısı Bilgisi
|  |  |  | CASDU2 | CASDU1 | IOA3 (Gerilim Sev.) | IOA2 (Hücre No) | IOA1 (Sinyal Adresi) | IOA
1 | Bara Ayırıcısı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point info, Type 31) | x | y | 31 | 2 | 1 | 2032129
2 | Toprak Ayırıcısı Konumu (Devrede-Devredışı) | - | DPI (Double point info, Type 31) | x | y | 31 | 2 | 4 | 2032132
3 | Gerilim Otomat Attı (Devrede-Devredışı) | - | SPI (Single point information, Type 30) | x | y | 31 | 2 | 56 | 2032184

## Istasyon Geneli
İstasyon Geneli Sinyaller (Dijital Girişler)
| İstenen Bilgi-Komutlar | Birimi | Veri tipi | Adres Yapısı Bilgisi
|  |  |  | CASDU2 | CASDU1 | IOA3 (Gerilim Sev.) | IOA2 | IOA1 (Sinyal Adresi) | IOA
1 | Redresör Genel Alarm | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 80 | 75 | 2052171
2 | Redresör DC Yüksek | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 80 | 76 | 2052172
3 | Redresör DC düşük | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 80 | 77 | 2052173
4 | Redresör AC Arıza | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 80 | 78 | 2052174
5 | Redresör DC Kacak | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 80 | 79 | 2052175
6 | Redresör Prafudur Arıza | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 80 | 80 | 2052176
7 | Yangın Alarm | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 80 | 72 | 2052168
8 | PIR Dedektör alarm | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 80 | 73 | 2052169
9 | Kapı Açıldı | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 80 | 74 | 2052170
10 | RTU Panosu DC otomat attı | - | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 80 | 70 | 2052166
11 | Devreden Çıkma İkazı | - | SC (Single command, Type 45) | x | y | 31 | 79 | 98 | 2051938
12 | Devreye Girme İkazı | - | SC (Single command, Type 45) | x | y | 31 | 79 | 99 | 2051939
13 | Uzak Yakın Anahtarı |  | SPI (Single point info, Type 30) | x | y | 31 | 0 | 2 | 2031618

## Inverter
Inverter'a Gönderilecek Sinyaller (Dijital Çıkışlar)
| İstenen Bilgi-Komutlar | Birimi | Veri tipi | Adres Yapısı Bilgisi
|  |  |  | CASDU2 | CASDU1 | IOA3 (Gerilim Sev.) | IOA2 | IOA1 (Sinyal Adresi) | IOA
1 | PF Set Değer | - | AC (Analog command, Type 49) | x | y | 31 | 90 | 171 | 2054827
2 | P Set Değer | - | AC (Analog command, Type 49) | x | y | 31 | 90 | 172 | 2054828
3 | Q Set Değer | - | AC ((Analog command, Type 49) | x | y | 31 | 90 | 173 | 2054829

## MGKK
Mobil Güç Kalite Kaydediciden Alınacak Genel Sinyaller (Dijital Girişler)
| İstenen Bilgi-Komutlar | Birimi | Veri tipi | Adres Yapısı Bilgisi
|  |  |  | CASDU2 | CASDU1 | IOA3 (Gerilim Sev.) | IOA2 | IOA1 (Sinyal Adresi) | IOA
1 | Van | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 1 | 2034433
2 | Vbn | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 2 | 2034434
3 | Vcn | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 3 | 2034435
4 | Vab | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 4 | 2034436
5 | Vbc | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 5 | 2034437
6 | Vac | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 6 | 2034438
7 | F | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 7 | 2034439
8 | THD Va-ab | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 8 | 2034440
9 | THD Vb-bc | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 9 | 2034441
10 | THD Vc-ca | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 10 | 2034442
11 | Ia | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 11 | 2034443
12 | Ib | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 12 | 2034444
13 | Ic | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 13 | 2034445
14 | THD Ia | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 14 | 2034446
15 | THD Ib | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 15 | 2034447
16 | THD Ic | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 16 | 2034448
17 | P | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 17 | 2034449
18 | Q | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 18 | 2034450
19 | S | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 19 | 2034451
20 | CosFi | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 20 | 2034452
21 | PF | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 21 | 2034453
22 | Wp+ | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 22 | 2034454
23 | Wp- | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 23 | 2034455
24 | Wq+ | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 24 | 2034456
25 | Wq- | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 25 | 2034457
26 | Plt_IL1 | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 26 | 2034458
27 | Plt_IL2 | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 27 | 2034459
28 | Plt_IL3 | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 28 | 2034460
29 | Pst_IL1 | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 29 | 2034461
30 | Pst_IL2 | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 30 | 2034462
31 | Pst_IL3 | - | FLOAT (Type 36) | x | y | 31 | 11 | 31 | 2034463